四川外国语大学HH2019026教技中心UPS主机项目询价单

（采购执行单号：HH2019026）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 |  |  | - 实现在线双转换； - 运用DSP技术的高性能机器； - 输出功率因数不低于0.9； - 宽广的市电输入范围（190-520VAC） ； - 能有效阻隔异常电源对负载的冲击，同时保证输出电源的稳定、精密、可靠，让负载安全的运行。采用数字化控制技术，能实现并联扩容和并联冗余； - 无需专用并机柜，即可进行多台主机的并机使用，并且是输出的并接，方便今后的扩展； - 可以依据不同的环境条件，修正充电参数，提供最佳化的电池充电方式，使得电池寿命可以获得保障； - 支持网络化的智能管理； - 电源容量：ATA-3C20KS，支持扩展电池功能； - 额定输入电压：三相380VAC； - 额定输入频率：50Hz； - 输入电压范围：190-520 VAC三相四线＆接地； - 输入频率范围：46～ 64Hz ； - 功率因数校：≧ 0.99 @ 100% 负载； - 输出波形：正弦波； - 转换时间：零中断； - 输出功因数：≥0.9； - 额定输出电压：单相220VAC； - 输出电压精度：±3%； - 电池电压直流:240V ； - 频率范围 (电池模式):50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz； - 总电压谐波失真：≦ 2 % THD (线性负载）；≦ 5 % THD （非线性负载）； - 整机效率：市电满载＞91.3%，电池满载＞88%； - 过载容量：120%时维持10分后输出转旁路，150%时30秒后转旁路； - 显示:负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示； - 支持N+X 冗余性（最多可并机3台，扩至60KVA），支持功率可扩展性 ，支持防雷击及过高压保护硬件，防浪涌 ,短路保护； - 智能RS-232/可选USB:支持Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8, Linux, Unix,MAC,SNMP管理与网络管理； - 支持单机直流开机,自动重开机（市电恢复时可自动重开机）自动旁路（当UPS故障、超载或电池用尽时，可自动转化为旁路输出） 支持过温保护：除温控开关外，还有风扇转速侦测，进行整机温升保护" 。 | 1台 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间 合同签订后1个日历日内完成供货及调试。 三、质保、售后要求： 1、自验收之日起，本项目产品应提供至少3年的免费质保。提供24（小时）×365（天）服务。提供1小时内到达现场的服务响应时间，并且于1小时内排除故障。（产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行）质保期内发生任何非人为、天灾、战争等不可抗力因素以外的设备故障，将无偿免费维修。 2、每年根据使用单位的要求提供上门巡检服务。在位于重庆服务站长期备有大量充足的维修物料和备件。随时可以应对设备出现故障时的紧急所需，完全避免了因缺少物料而导致延误维修设备的情况。 3、质保期外：对产品提供终身服务，只收取材料成本费和基本的维修费。 四、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价19500元。报价人须在2019年4 月2日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：