四川外国语大学图书馆中心机房精密空调维保项目询价单

（采购执行单号：FF2019005）

| 序号 | 服务内容 | 需维保空调品牌 | 需维保空调品牌型号 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调维保服务 | 佳力图 | 8AU13 | （一）电话协助服务 设备在使用过程中如遇故障需应急处理或咨询相关操作问题，乙方将在甲方拨打电话后给予积极的电话协助服务，并保证电话协助服务响应时间是 半 小时以内。 （二）现场服务 设备在使用过程中如遇故障并且电话协助服务无效，乙方将在 2 小时内派遣维修人员至设备所在地诊断设备故障、制定维护方案、进行维修，并做好维修书面记录。现场响应速度为 8小时。 - 预防性维保维护 每年做 4 次预防性维保维护，具体时间由双方协商确定。预防性维保维护的内容包括： 1、整机系统： 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确；检查各告警功能，查看历史报警记录对报警内容进行分析，消除隐患；核定温湿度的准确度。 2、空气处理机： （1）检查通风情况，清洁或更换空气过滤器； （2）检查及修补跑、冒、滴、漏； （3）检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，轴承是否发热，传动皮带松紧度、有无裂痕，检查耗电量。 3、加湿器： （1）检查加湿器是否结垢，如结垢进行清洗或更换； （2）检查电磁阀、加热器和加湿器的工作情况； （3）检查加湿器电极的工作情况； （4）检查给、排水路是否通畅且速度平衡； （5）检查加湿负荷电流和加湿控制运行机制情况； （6）检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽； （7）检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度； （8）检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。 4、冷凝器： （1）检查冷凝器表面和翅片是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器； （2）风扇：检查风扇转动情况，有无异常噪声，运行电路是否正常，风扇支座是否牢靠，清洁风扇； （3）检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固； （4）检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器； （5）调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。 5、蒸发器： 检查、清洁蒸发器，保证足够的热交换量； 6、电路： （1）检查主电源及各支路的各相电压、电流； （2）检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全； （3）对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏； （4）对各种的系统保护功能进行检测、调校（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等），保证设备的安全运转。 7、制冷系统： （1）检查压缩机润滑和吸排气压力是否正常，有无异常，有无过冷、过热现象； （2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠； （3）检查冷媒管固定是否牢靠； （4）测试高低压保护装置是否可靠。 | 2台 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、服务时间： 自合同签订之日起1年。 三、付款方式： 按季度支付，达到服务要求后，每季度甲方向乙方支付合同总额的25%款项。 四、其他说明： 1、维修维保费用包括了维修、维保所需的全部差旅费用、工时费用及技术服务费以及更换零配件所需的全部费用（如需更换零配件不用另付费，所更换零配件是原厂正品零配件，提供配件证明材料）。 2、如甲方需其他相关服务，由乙方技术人员提供方案、调校等技术服务，费用由双方另行协商。 3、乙方在维修过程中，由于非不可抗力及乙方操作不当等原因造成甲方财产损失或任何人身伤害，均由乙方承担全部责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价29500元。报价人须在2019年4月11日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：