四川外国语大学东区学生二食堂大灶油烟抽排净化改造项目询价单

（采购执行单号：HH2019045）

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 规格 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌板管道（弯头、变径、直管等） |  | 700*500 | - 材料采用1.0mm厚镀锌板制作， 2、橫平竖直。 3、大小头，弯头，S弯，三通，每1平方按1.5平方计算。 | 80㎡ |  |  |
| 2 | 静电式油烟净化器 |  | 风量≥26000m³/h | - 风量≥26000m³/h， 2.净化效率95%， 3.前段带有预过滤网/多孔均风网， 4.智能数字电源，纳米技术环氧树脂高频高压电源组， 5.数字显示面板， 6.铝板锯片式电场 7.具有质量计量部门颁发的“静电式饮食业油烟净化器”检验报告 | 1台 |  |  |
| 3 | 离心风机 |  | 7.5kW/380V | 1、功率≥7.5KW/380V ； 2、低噪音离心风机； 3、流量≥26000m³/H； | 1台 |  |  |
| 4 | 风机支架 |  | 1500*1200 | 与风机配套 | 1付 |  |  |
| 5 | 净化器支架 |  | 1200*1000 | 与净化器配套 | 1付 |  |  |
| 6 | 消音房 |  | 3000*3000*3000 | 风机消音处理 | 27 m³ |  |  |
| 7 | 消音管道 |  | 700*500 | 出风口消音处理 | 2 m |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、特定资格条件： 1.投标人具有重庆市环境保护产业协会颁发有效的环境污染治理资质证书（餐饮业油烟专项）； 2.投标人具有重庆教育后勤协会颁发有效的重庆市学校后勤物资供货企业准入证（供货准入品种为：生产销售厨房设备）； 3.投标人提供的净化器需提供有效的中国环境保护产品认证证书； （以上证明材料提供复印件加盖鲜章，原件在签合同前提供给使用单位查验） 三、实施时间 合同签订后 10 个日历日内完成供货及安装调试。 三、验收方式： 1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 3.5取得环保机构检测合格报告(达到《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），餐饮油烟最高允许排放浓度1.0毫克/立方米，非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0毫克/立方米要求)并报市教委基建后勤处。 4.产品在安装调试并试运行符合要求，市教委评审合格后，才作为最终验收。 5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人应予以配合，并出具书面意见。 7.产品包装材料归采购人所有。 8.其他 8.1净化器设备需附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关技术数据等资料的标志名牌。 8.2提交完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。 8.3提交由原厂编印的安装使用说明和保修卡。 9.项目实施完成并调试及试运行无问题后，供应商需向甲方提交项目验收申请，由甲方组织项目验收并出具验收报告。 四、质保、售后要求： 自验收合格之日起，本项目产品应提供3年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 五、付款方式： 根据教委文件要求，将监测报告报送至市教委基建后勤处，由教委统一报送至市机关事务局、市生态环境局组织专家评审合格后，方可支付相关费用。评审合格后支付合同金额的95%，余下5%留作保证金，质保期满无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价98110元(包含：第三方排放检测费、旧设备拆除、新设备安装、清洁出渣、税费等全部费用）。 报价人须在2019年5月9日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：