## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电
1 | 030404017001 | 总配电箱MX1 | [项目特征] 1.名称:总配电箱MX1 2.型号及规格:Pn=58.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.90 Pc=50.40kW Ic=95.72A 3.安装方式:距地1.4米明装 4.尺寸:1000*600*150 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱1\2\3 | [项目特征] 1.名称:配电箱1\2\3 2.规格型号:Pn=6.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.80 Pc=4.80kW Ic=9.12A 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.尺寸:380*250*120 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3
3 | 030404017003 | 配电箱4 | [项目特征] 1.名称:配电箱4 2.规格型号:Pn=5.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.96 Pc=4.80kW Ic=9.12A | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.安装方式:距地1.8米暗装 4.尺寸:380*250*120 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
4 | 030404017004 | 配电箱5\7 | [项目特征] 1.名称:配电箱5\7 2.规格型号:Pn=10.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.96 Pc=9.6kW Ic=18.23A 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.尺寸:380*250*120 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2
5 | 030404017005 | 配电箱6 | [项目特征] 1.名称:配电箱6 2.规格型号:Pn=12.00kW Cosφ=0.80 Kd=1 Pc=12kW Ic=22.79A 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.尺寸:380*250*120 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
6 | 030412001001 | LED双斗胆灯8W | [项目特征] 1.名称:LED双斗胆灯 2.型号及规格:8W 3.安装方式:吊顶嵌入安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 68
7 | 030412001002 | 95LED筒灯8W | [项目特征] 1.名称:95LED筒灯 2.型号及规格:8W 3.安装方式:吊顶嵌入安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 80
8 | 030412001003 | 75LED筒灯5W | [项目特征] 1.名称:75LED筒灯 2.型号及规格:5W 3.安装方式:吊顶嵌入安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 54
9 | 030412001004 | 工矿灯8W | [项目特征] 1.名称:工矿灯 2.型号及规格:8W 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收 | 套 | 22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
要求 [工作内容] 1.本体安装
10 | 030404034001 | 一位开关 | [项目特征] 1.名称:一位开关 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m暗装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
11 | 030404034002 | 二位开关 | [项目特征] 1.名称:二位开关 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m暗装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
12 | 030404034003 | 三位开关 | [项目特征] 1.名称:三位开关 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m暗装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
13 | 030404034004 | 四位开关 | [项目特征] 1.名称:四位开关 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m暗装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线
14 | 030404034005 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m暗装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
15 | 030404035001 | 电源插座 | [项目特征] 1.名称:电源插座 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 59
16 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.型号及规格:10A 250V 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.本体安装 2.接线
17 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-BYJ(F)-4X70+1X35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZ-BYJ(F)-4X70+1X35mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:详设计 5.电压等级(kV):满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 60
18 | 030408006001 | 电力电缆头4X70+1X35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.材质:铜芯电缆头 3.规格:4X70+1X35mm2 4.安装部位:满足设计及相关规范要求 5.电压等级(kV):满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
19 | 030411004001 | 管内穿线WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 4.材质:铜芯电线 | m | 20.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线
20 | 030411004002 | 管内穿线ZRBV-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:ZRBV-1.5mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 124.35
21 | 030411004003 | 管内穿线ZRBV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:ZRBV-2.5mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1164.87
22 | 030411004004 | 管内穿线ZRBV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:ZRBV-4mm2 | m | 603.24
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线
23 | 030411004005 | 管内穿线WDZ-BYJ(F)-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:WDZ-BYJ(F)-6mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 30.57
24 | 030411004006 | 管内穿线WDZ-BYJ(F)-10mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:WDZ-BYJ(F)-10mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 247.86
25 | 030411004007 | 管内穿线WDZ-BYJ(F)-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 | m | 142.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.型号及规格:WDZ-BYJ(F)-10mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线
26 | 030411001001 | 暗配管SC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC80 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 60
27 | 030411001002 | 暗配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC40 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 41.36
28 | 030411001003 | 暗配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC32 3.敷设方式:暗配 | m | 76.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地
29 | 030411001004 | 暗配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 198.81
30 | 030411001005 | 暗配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC16 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 498.28
31 | 030411006001 | 开关盒插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒插座盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 | 个 | 84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工作内容] 1.本体安装
32 | 030411006002 | 灯头盒 | [项目特征] 1.名称:灯头盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 224
33 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 87
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 配电箱6 Pn=12.00kW Cosφ=0.80 Kd=1 Pc=12kW Ic=22.79A | 台 |  |  | 450
2 | 配电箱5\7 Pn=10.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.96 Pc=9.6kW Ic=18.23A | 台 |  |  | 450
3 | 配电箱4 Pn=5.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.96 Pc=4.80kW Ic=9.12A | 台 |  |  | 450
4 | 配电箱1\2\3 Pn=6.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.80 Pc=4.80kW Ic=9.12A | 台 |  |  | 450
5 | 总配电箱MX1 Pn=58.00kW Cosφ=0.80 Kd=0.90 Pc=50.40kW Ic=95.72A | 台 |  |  | 1800
6 | 灯头盒 | 个 |  |  | 1
7 | 开关盒插座盒 | 个 |  |  | 1.2
8 | 接线盒 | 个 |  |  | 1.2
9 | 电力电缆头4X70+1X35mm2 | 套 |  |  | 45
10 | 配线WDZ-BYJ(F)-16mm2 | m |  |  | 9.15
11 | 配线WDZ-BYJ(F)-10mm2 | m |  |  | 5.53
12 | 配线WDZ-BYJ(F)-6mm2 | m |  |  | 3.28
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
13 | 配线ZRBV-1.5mm2 | m |  |  | 0.82
14 | 配线ZRBV-4mm2 | m |  |  | 2.22
15 | 配线ZRBV-2.5mm2 | m |  |  | 1.38
16 | 配线WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | m |  |  | 1.44
17 | 空调插座 | 套 |  |  | 15.86
18 | 电源插座 | 套 |  |  | 15.09
19 | 双控开关 | 套 |  |  | 12.93
20 | 三位开关 | 套 |  |  | 16.25
21 | 二位开关 | 套 |  |  | 14.23
22 | 一位开关 | 套 |  |  | 12.07
23 | 配管PC16 | m |  |  | 0.93
24 | 配管PC32 | m |  |  | 3.47
25 | 配管PC20 | m |  |  | 1.47
26 | 配管PC40 | m |  |  | 4.13
27 | 配管SC80 | m |  |  | 27.22
28 | 四位开关 | 套 |  |  | 18.5
29 | 工矿灯8W | 套 |  |  | 65
30 | 75LED筒灯5W | 套 |  |  | 48.28
31 | 95LED筒灯8W | 套 |  |  | 49.96
32 | LED双斗胆灯8W | 套 |  |  | 58.66
33 | 电力电缆WDZ-BYJ(F)-4X70+1X35mm2 综合 | m |  |  | 167.09

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计