- 校内磋商文件

采购执行单号： FF2020006

项 目 名 称 ： 监控及道闸维保

采   购   人：四川外国语大学

- 二〇二〇年一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	4

一、校内磋商内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、磋商有关说明	5

五、磋商保证金	7

六、其它有关规定	8

七、联系方式	8

第二篇  采购技术服务需求	9

一、 项目一览表	9

二、 项目维保服务需求	9

三、 需维保设备清单一览表	13

四、 常用备品备件清单	- 20 -

五、 现场踏勘	- 28 -

第三篇  采购商务需求	- 29 -

一、维保期限及地点	- 29 -

二、验收方式	- 29 -

三、报价要求	- 29 -

四、付款方式	- 29 -

五、其他	- 29 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 30 -

一、磋商程序及方法	- 30 -

二、评审标准	- 32 -

三、无效响应	- 34 -

四、采购终止	- 35 -

第五篇  供应商须知	- 36 -

一、磋商费用	- 36 -

二、校内磋商文件	- 36 -

三、磋商要求	- 36 -

四、成交供应商的确认和变更	- 37 -

五、成交通知	- 38 -

六、关于质疑和投诉	- 38 -

七、签订合同	- 39 -

八、政府采购信用融资	- 39 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 40 -

一、合同主要条款	- 40 -

第七篇  政府采购合同	- 43 -

第八篇  响应文件编制要求	- 45 -

一、经济部分	- 46 -

二、技术服务部分	- 49 -

三、商务部分	- 51 -

四、资格条件及其他	- 54 -

五、其他应提供的资料	- 59 -

## 第一篇  采购邀请书

四川外国语大学按照采购计划，对四川外国语大学监控及道闸维保项目进行校内磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、校内磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控及道闸维保 | 49.92 | 0.99 | 1 | 服务期三年 |

### 二、资金来源

学校设备维修（保）经费。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

（三）校内磋商文件的解释

供应商如对校内磋商文件有疑问，必须以书面形式在磋商截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本校内磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解校内磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名、签到；

3、按时缴纳了磋商文件购买费及磋商保证金。

（五）磋商地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

（六）提交响应文件截至时间：2020年1月22日 北京时间19:15-19:30。

（七）磋商开始时间：2020年1月22日 北京时间19:30。

### 四、磋商有关说明

1、报名时间：2020年1月14日 - 1月 16日北京时间09:00-11:00，15:00-17:00；(节假日除外)

保证金及文件购买费缴纳时间：2020年1 月14日 - 1月16日 。

报名方式：在规定的报名时间内到四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）现场提交纸质报名资料。

纸质报名资料包含：1、该项目报名委托书或授权函(格式自拟)，请注明该项目编号及名称并加盖公司鲜章。2、投标报名登记表(见附表)，请完善登记表内容后打印并加盖公司鲜章。

投标报名登记表

投标公司全称：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标公司联系人姓名：

投标公司联系人电话(手机)：

投标公司开户银行全称：

投标公司开户银行账号：

投标公司开户银行行号：

纳税人识别号：

QQ邮箱(便于电子发票发放)：

投标公司全称：   (鲜章)

日期：   年   月   日

注：请贵公司用公司基本账户给学校转账。

保证金及文本费，请分别打款，打款时请注明项目名称(可简写)。

请严格按照招标文件要求，按时缴纳保证金及文本费。

保证金及文本费以到账时间为准，投标人请自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（未按规定时间缴款的视为无效报名，感谢配合！）

四川外国语大学银行账户信息

竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳保证金及文本费。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

账号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

2、文件获取方式：凡有意参加磋商的供应商，请在四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上下载本项目磋商文件以及图纸（如果有）、补遗（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有校内磋商内容。

磋商文件售价为：300元/分包（售后不退）。

### 五、磋商保证金

1．竞标人须在学校招投标采购办公室现场登记并领取“缴款通知”。

2．竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳文本费与保证金。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

3．竞标人须严格按采购文件要求，按时缴纳文本费与保证金。

4．竞标人须按“缴款通知”要求缴纳文本费与保证金并分别注明详细信息。

5．招标办在采购项目报名截止后，以OA方式向计财处提交“报名情况表”。并电话通知计财处。

6．计财处在收到“报名情况表”后一个工作日内，以OA方式向招标办反馈“报名情况表”上各竞标人费用到账情况，并开据文本费收据。

7．未中标人的投标保证金由计划财务处依据招标办提供的退款名单退还至竞标人基本账户，不再另行开具收据。

8．中标人的投标保证金收据由计财处于合同签订后开具，可在招标办领取。

9.投标保证金和履约保证金均不计利息。参加本项目投标的一切费用均由竞标人自理。发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还。

A、竞标人在投标截止日期后，确定中标人以前撤回其投标；

B、竞标人在投标截止日期后，对投标文件作实质性修改；

C、竞标人提供了虚假文件后被核实的；

D、投标书不按要求封装的；

E、竞标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）在单一品目的货物采购，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一分包的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：四川外国语大学

联系人：滕强

电  话：023-65385835

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

（二）采购代理机构：四川外国语大学

联系人：吕老师

邮  编：400031

电  话：023-65385008

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

## 第二篇  采购技术服务需求

### 项目一览表

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控及报警系统维保 | 3年 | 包含平台服务器、电视墙、解码器、交换机、网络传输设备、存储设备、UPS电源、监控客户端、摄像机、摄像机立杆、综合布线等 |
| 2 | 车辆道闸管理系统维保 | 3年 | 包含平台服务器、网络传输设备、抓拍单元、闸机、岗亭、车检器、补光灯，控制板、门岗客户端、综合布线等 |
| 3 | 钟楼LED时钟维保 | 3年 | 包含控制卡、网络传输设备、LED单元板、DC电源、综合布线等 |

### 项目维保服务需求

- （一）维保服务标准和计价

1.服务标准

（1）供应商的技术人员驻校维保服务，保证维保服务范围内的系统及设备，实现全天候24小时正常运行。

（2）采购人有权监督供应商按照合同约定履行维保义务，发出故障通知或提出建议。

（3）采购人有权要求供应商保障系统的安全正常运行。供应商的维保达不到合同约定的维保标准或要求，采购人有权拒绝在维保记录上签字。

2.维保服务的质保期及规范

凡经过更换的设备及元器件，均保修壹年。

所更换设备及元器件均为原装新品、正品。有专业的维保人员及团队进行故障处理，并提供统一标准的服务规范（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及反馈投诉等）。

3.驻点人员要求

※（1）供应商至少安排1名驻点人员驻守采购人处，以确保随时满足采购人综合安防管理平台系统的维保工作需求。

（2）供应商确保其派出的驻点人员责任心强，具有能胜任视频监控系统维保工作的技术技能，必须为中标人单位两年以上正式员工，投标文件内需提供拟派驻人员社保证明及身份证复印件；如因驻点人员职业道德、职业技能等原因给采购人造成的损失由供应商承担。

（3）供应商应将其派驻人员的身份证明、公司派驻证明、联系方式等相关资料在签订合同时提供给采购人，以便采购人对派驻人员情况的了解及与其在工作中更好地接洽。

（4）供应商应确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周通知采购人。

（5）驻点人员应遵守采购人相关规章制度，驻点人员驻守期间的行为视为供应商行为，因驻点人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身安全、财产损害由供应商承担。

※4.维保材料计价

（1）监控及报警系统（一、二期）

单价200元（含）以下的配件由乙方免费提供，单价200元以上的配件需要更换，需征得校方同意认可；校方若有异议，可由校方自行采购。校方对自行采购的配件的品质和到货时间负责。维保单位处理维修时间按校方采购配件到货时间计算。

（2）车辆道闸管理系统

单价200元（含）以下的配件由乙方免费提供，单价200元以上的配件需要更换，需征得校方同意认可；校方若有异议，可由校方自行采购。校方对自行采购的配件的品质和到货时间负责。维保单位处理维修时间按校方采购配件到货时间计算。

（3）钟楼LED时钟

单价100元（含）以下的配件由乙方免费提供，单价100元以上的配件需要更换，需征得校方同意认可；校方若有异议，可由校方自行采购。校方对自行采购的配件的品质和到货时间负责。维保单位处理维修时间按校方采购配件到货时间计算。

(4)配件价格认定

配件价格参考已建项目采购合同设备单价认定。

- （二）、具体维保内容组成

维保工程内容组成主要分为故障检修、维保、维保档案、技能培训四部分。

- 故障检修-包括故障响应、故障修复、设备更换等。

（1）供应商在接到采购人报修通知后，10分钟内确定故障基本类型并应急处理。

（2）如故障不能恢复，供应商总部售后服务小组在2小时内到达故障现场，确保4小时内解决问题。

（3）如果故障严重或涉及综合布线故障，供应商总部售后服务小组将在8小时内提出解决方案。

（4）如果故障涉及编解码设备、交换机、服务器、存储硬盘、摄像机等重要设备损坏，供应商售后服务小组将在现场与采购人用户部门及采购人资产管理部门进行三方确认，采用返厂维修和设备更换。同时，供应商售后服务小组将在16小时内提供同类备件，恢复系统正常工作。

（5）供应商将针对本维保项目，建立应急备品备件库

普通备件如：摄像机及配套电源、编解码器专用风扇、摄像机、存储硬盘、接插件、应急工具包等，供应商将在采购人用户指挥中心直接建库。

核心设备如：录像机、解码器、交换机、服务器等，与厂商重庆备件中心联合建库。保证采购人设备的备件能在正常服务响应时间内能100%的及时提供。

- 维保-包括系统、应用终端及前端、摄像机、防雷、布线等及记录存档。

（1）系统运行状态的整体评估。整体评估包括系统中心和接入分中心的运行环境、重要位置的接入摄像机、防雷-综合布线数据存储等。由供应商售后服务小组每月执行1次，评估结论建档。

（2）系统数据状态的安全性巡查。对系统存储计划、系统存储状态、存储硬盘、摄像机日-夜视频图像质量巡查。由供应商售后服务小组每周执行1次。巡查结论建档。

（3）按使用部门要求建立巡检记录标准文本。

- 维保档案-建立项目综合布线、设备分布图、中心-分中心设备一览表等文档。

（1）项目维保服务档案包括：项目设备分布图、各类设备分布一览表、光纤及综合布线图、设备原始供应时间、设备维修记录、应急备品备件库库存一览表。

（2）对维保服务档案进行动态管理，及时调整维保服务时间、采购人用户管理人员再培训和备品备件库库存。

（3）每季度与用户及采购人进行联系会，通报并总结季度维保工作情况，了解采购人反馈意见，确定下季度的工作重点。提高供应商维保服务的专业水平。

（4）建立季度报告标准文本。

4、安全教育及技能培训

（1）每年不少于4次核心设备厂家工程师对监控室从业人员的技能培训。

（2）根据使用部门要求，为新增项目的建设提供参考咨询，并协助做好相关技术对接和工作配合。

（3）中标人采用各种形式定期对员工进行有目的，有计划的培训工作，其目标是使员工能够不断更新知识，开拓及提高业务水平，改进员工的工作态度和行为，提高客户服务意识，从而更好的胜任本职工作，提高客户满意度。

### 需维保设备清单一览表

注：本次维保包括但不限于以下内容，具体维保事项、要求以及维保数量和内容均需投标人现场踏勘。

- （1）校园监控报警系统设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | H3C | S7503E-M | 1台 |
| 汇聚交换机 | H3C | S5800-32C-EI | 2台 |
| 汇聚交换机 | H3C | S5560-30S-EI | 7台 |
| 24口接入交换机 | H3C | S5024PV2-EI | 38台 |
| 8口接入交换机 | H3C | S5008PV2-EI | 23台 |
| 千兆光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 20个 |
| 千兆光收发器 | 天博 | TCE-3612N-S20 | 38对 |
| 单口百兆光收发器 | 天博 | TBC-MC3312E-S20 | 23对 |
| 双口百兆光收发器 | 天博 | TBC-MC3412E-S20 | 19对 |
| 四口百兆光收发器 | 天博 | TBC-MC3414E-S20 | 18对 |
| 49寸液晶拼接单元 | 大华 | DHL490UCS-ES | 15台 |
| 拼控解码一体机 | 大华 | DH-M70-4U | 1套 |
| 模块式拼接电视墙 | 矩迈 | 3*5拼接孔位 | 1套 |
| 拼接系统配件 | 大华 | 配套高清控制线 | 1套 |
| 网络视频存储主机 | 大华 | DH-NVR616-128-4KS2 | 1台 |
| 4T专用存储硬盘 | 大华 | ST4000VX000 | 176块 |
| 高清红外球机 | 大华 | DH-SD-6C3223U-HN | 1套 |
| 高清红外球机 | 大华 | DH-SD-6C3223UB-HNI | 1套 |
| 高清红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5236B | 122套 |
| 高清红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW3236M-AS-I1 | 283套 |
| 高清红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDW5238C | 55套 |
| 高清红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW3236R-AS | 99套 |
| 摄像机专用电源 | 小耳朵 | DC12V/2A | 561套 |
| 综合接入主机 | 星网锐捷 | SV8100（含SN8664-28-HS） | 1套 |
| 多媒体终端 | 星网锐捷 | SVP3300W | 8套 |
| 安消预警云平台 | CQTSS | V1.0 | 1套 |
| 安消主机编解码器 | CQTSS | TS1000 | 7套 |
| 管网智能终端 | 中恒 | BXY65M2 | 1套 |
| 物联网预报警编组 | 鼎信 | TS-DH-1800系列/JTF-GOM-TS1004/J-SAP-TS2001/TS-SG-2101/TS-GL-9201/TS-RC-2202/ | 111路 |
| 设施设备管理卡 | CQTSS | 定制 | 700个 |
| 探测器 | FOCUS | DT-85 | 19套 |
| 手动报警按钮 | FOCUS | LD | 42套 |
| 拾音器 | 峰火 | WM-100 | 43套 |
| 广播对讲喇叭 | 欧派 | HC系列 | 43套 |
| 管理计算机 | 联想 | M4350 | 3台 |
| UPS不间断电源 | 深圳山特 | 3C15KS | 1套 |
| 42U网孔门服务器机柜 | 兴华 | 42U | 3套 |
| 9U壁挂机柜 | 兴华 | 9U | 57套 |
| 防水机柜 | 国优 | 标准防水机柜 | 3套 |
| 摄像机支撑架/立杆 | 矩迈 | φ114，4M定制 | 61套 |
| 立杆地笼及接地 | 矩迈 | 配套 | 61套 |
| 防雷模块 | 普天 | ZP3/ZP | 61套 |
| 系统综合布线 | 国优 | 各种规格 | 1批 |
| 监控指挥中心装修 | 国优 | 定制 | 1批 |
| 仿实木强化地板 | 莱茵虎 | 通用 | 1批 |
| 铝合金格栅吊顶 | 特丽达 | 100*100mm | 1批 |
| 100*100LED工程面板灯 | 亚伽美 | 100*100mm | 12个 |
| 600*600灯盘 | 亚伽美 | 600*600mm | 4套 |
| 柜式空调 | 格力 | 大3P柜式 | 1台 |

- （2）车辆道闸管理系统设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能交通管理服务器 | DELL | PowerEdge R620 | 1台 |
| 公安图像应用服务服务软件 | 宇视 | SWP-Upgrade-VM-PS 3.0-UV | 1套 |
| 综合安防服务软件包 | 宇视 | SWP-IASP-IS 3.0-UV | 1套 |
| 交通媒体交换服务软件 | 宇视 | SWP-TMS3.5-UV | 1套 |
| 摄像机接入授权 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-Cam-10 | 2套 |
| 道闸接入许可 | 宇视 | LIS-VM 3.0-BR-01 | 12套 |
| IPSAN接入授权 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 1套 |
| IPSAN磁盘阵列设备 | 宇视 | VX1612-C | 1套 |
| 电池模块 | 宇视 | NI-BCBB-NB | 1个 |
| 电源模块 | 宇视 | PWR-AC300W-NB | 1个 |
| IPSAN存储硬盘 | 宇视 | NI-HD4000V-03-UV | 12块 |
| 出入口卡口抓拍单元 | 宇视 | HTS-HC121 | 17套 |
| 卡口摄像机镜头 | 宇视 | T3007 | 17套 |
| 车辆检测器 | 宇视 | AE-DT-V04-A-UV | 10套 |
| 电源适配器 | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | 10套 |
| 出入口抓拍补光灯 | 宇视 | AE-LAMP-SF25 | 17套 |
| 通用型三维支架 | 宇视 | AE-TR-UV06-A | 34套 |
| 通用型抱杆支架 | 宇视 | AE-TR-UP06 | 34套 |
| 视频监控-语音对讲-紧急报警系统 | 国优 | 标准 | 8套 |
| 直杆电动道闸 | 国优 |  | 16套 |
| 闸机控制板 | 软杰 | RJ300 | 16套 |
| 数字车感器 | 软杰 | RJS205 | 16套 |
| 防砸压力装置 | 软杰 | JR-102/PS | 16套 |
| 室外中文电子显示屏 | 软杰 | RJ-S203/TCP | 17套 |
| MIFARE读卡器 | 软杰 | RJ-S207R | 4套 |
| MIFARE发卡器 | 软杰 | RJ-S207R | 1套 |
| IC感应卡 | 软杰 | 国标 | 300张 |
| 汇聚交换机 | H3C | S5024PV2-EI | 1台 |
| 接入交换机 | H3C | S3110-10TP-SI | 10台 |
| 千兆光纤收发器 | 天博 | TCE-3612N-S20 | 11对 |
| 门岗客户端终端 | 联想 | A8150 | 9台 |
| 红绿交通指示灯 | 国优 |  | 1套 |
| 控制箱 | 定制 | 控制箱 | 10套 |
| 地感线圈 | 国优 | 耐高温 | 36套 |
| 摄像机立柱 | 定制 | 立柱 | 17套 |
| 收费岗亭 | 定制 | 定制 | 8套 |
| 蓝白隔离墩 | 国优 | 标准 | 1批 |
| 交通减速带 | 国优 | 标准 | 1批 |
| 系统综合布线 | 国优 | 各种规格 | 1批 |
| 配套设施 | 标准 | 现场施工 | 1批 |

- （3）车辆管理系统软件升级及三方支付项目设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准版出入口管理系统PC端软件 | 软杰 | RJ-SOFT-AC1.0-R | 8套 |
| 控制卡 | 软杰 | RJ-030 | 3块 |
| 系统管理服务器 | 戴尔 | PowerEdge R620 | 1台 |
| 微信收费服务器 | 戴尔 | PowerEdge R620 | 1台 |
| 微信公众号B/S | 软杰 | RJ-SOFT-WX2.0 | 1项 |
| 云平台服务端软件B/S | 软杰 | RJ-SOFT-CLOUD1.0 | 1项 |
| 非标功能开发 | 软杰 | 功能定制 | 1项 |

- （4）钟楼LED时钟系统设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED模组 | 强力巨彩 | P10外 | 324张 |
| 控制卡 | 强力巨彩 | HUB12-256 | 2张 |
| 通讯主板 | 强力巨彩 | LS-E1 | 2张 |
| U盘 | 金士顿 | 16G | 2个 |
| 专业电源 | 创联 | 5V40A | 36块 |
| 箱体 | 国优 | P10定制 | 16.59平方 |
| 整体钢结构 | 国优 | 现场加工 | 16.59平方 |
| 防水胶圈及螺丝 | 国优 |  | 2套 |
| 电源线 | 宁扬 | BVR/4mm² | 100米 |
| 专业长排线 | 国优 | 100cm | 36根 |
| 专业长排线 | 国优 | 150cm | 24根 |
| 铝塑板边框 | 国优 | 现场加工 | 1项 |
| 系统综合布线 | 国优 | 各种规格 | 1批 |

### 常用备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控及报警系统维保配件（>200元）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 |  |  |  | 1、交换容量：≥190Gbps，包转发率：≥40Mpps；支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口； 2、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持基于协议的VLAN；支持基于IP子网的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；支持QinQ，灵活QinQ； | 1 | 台 |  |
| 2 | 8口接入交换机 |  |  |  | 1、交换容量：≥190Gbps，包转发率：≥15Mpps；支持8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个100/1000 Base-X SFP光口； 2、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持基于协议的VLAN；支持基于IP子网的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；支持QinQ，灵活QinQ； | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络集线器 |  |  |  | 不少于5个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX），所有端口支持自动翻转，即插即用。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 千兆光纤模块 |  |  |  | 光模块SFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 1 | 块 |  |
| 5 | 千兆光收发器 |  |  |  | 单电口，传输速率10M/100/1000M，单纤单模20Km | 1 | 套 |  |
| 6 | 单口百兆光收发器 |  |  |  | 单电口，传输速率10M/100M，单纤单模20Km | 1 | 套 |  |
| 7 | 双口百兆光收发器 |  |  |  | 双电口，传输速率10M/100M，单纤单模20Km | 1 | 套 |  |
| 8 | 四口百兆光收发器 |  |  |  | 四电口，传输速率10M/100M，单纤单模20Km | 1 | 套 |  |
| 9 | 4T专用存储硬盘 |  |  |  | 监控级专用硬盘，容量4TB，SATA接口。 | 1 | 块 |  |
| 10 | 4K高清枪机 |  |  |  | 1、采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，可输出800万(3840×2160)@25fps； 2、支持Smart H.265/H.264智能编码，ROI区域增强； 3、红外监控距离不小于120米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值,设定范围1~30帧/秒； 6、支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警； 7、支持多种智能功能，区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测； 8、设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时,可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示，电源输出瑞可提供DC12V电源输出； 9、支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡； 10、支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计； | 1 | 台 |  |
| 11 | 400W网络高清枪机 |  |  |  | 1、具有不小于400万像素图像传感器； 2、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 3、支持智能红外功能，最大红外距离不小于80米； 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 5、支持≥20行字符叠加功能，字体大小、颜色、叠加位置可设； 6、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加≥200个IP地址； 7、支持场景参数设置，可设置≥4套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换； 8、具有背光补偿、强光抑制、数字降噪、透雾、走廊模式、断电保护等功能； 9、支持≥IP67防护等级，摄像机能够在-45~70℃环境下稳定工作； 10、支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作； | 1 | 台 |  |
| 12 | 400W网络高清半球 |  |  |  | 1、具有不小于400万像素图像传感器； 2、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 3、支持智能红外功能，最大红外距离不小于50米； 4、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 5、支持≥20行字符叠加功能，字体大小、颜色、叠加位置可设； 6、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加≥200个IP地址； 7、支持场景参数设置，可设置≥4套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换； 8、具有背光补偿、强光抑制、数字降噪、透雾、走廊模式、断电保护等功能； 9、支持≥IP67防护等级，摄像机能够在-45~70℃环境下稳定工作； 10、支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 安消主机编解码器 |  |  |  | 1、通过学校安全预警管理系统云服务平台、管理计算机、手持智能移动终端等安卓系统移动设备，24小时实时智能监管原有安消系统主机的告警信息；系统和数据安全采用弹性架构和大数据技术及自防御能力的云安全技术； 2、综合采集解析安消主机告警信息及上报/区域安消电源和通讯状态异常的SOS模式告警及上报； 3、具备接入授权认证、远程升级和远程参数配置及查询、告警数据上报时间网络同步校时、突发断电续传等功能；具备主机区域电子围栏防范异常告警、特殊区域红外微波复合防范异常告警、通道防火门状态异常告警及其他开关信号监测和告警等功能； 4、终端开关量输入≥10路，控制输出≥1路；备用电源采用3.7V/1000mAh锂电池； 5、本地通信方式支持RS485和RS232；远程通信方式支持2G/3G/4G无线或以太网通信； | 1 | 台 |  |
| 14 | 管网智能终端 |  |  |  | 1、通过学校安全预警管理系统云服务平台、管理计算机、手持智能移动终端等安卓系统移动设备，24小时实时智能监管巡查管网水系统综合运行信息。 2、综合采集管网水压力信息及异常告警/区域安消电源状态及异常SOS模式告警/通讯信号异常告警。 3、综合运行信息可设定时间自动采集上报，出现压力异常/供电异常/通讯异常等主动告警。 4、终端信息安全采用防火墙/专有网络/特有数据通讯加密协议/设备接入授权认证/用户登录多重保障。 5、配套防水适配器和可选信号延长线。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 物联网预报警编组 |  |  |  | 1、通过学校安全预警管理系统云服务平台、管理计算机、手持智能移动终端等安卓系统移动设备，实时智能监管巡查重点区域新设置的物联网预警探测器的状态信息； 2、为保证报警及时性、稳定性，要求系统采用两线制总线实现通讯及供电方法以及竞争上报机制； 3、物联网预报警分机采用模块化设计、超宽工作电压176-420v、具有广域联网功能、TTS语音提示功能； 4、预报警探测器采用低功耗技术，巡检电流低于200uA； 5、手动/声光警报、联动模块、短路隔离模块采用两线制接线方法以及防脱设计； 6、综合采集各类探测器信息及异常告警/区域安消电源状态及异常SOS模式告警/通讯信号异常告警； 7、综合运行信息可设定时间自动采集上报，出现各类探测器异常/供电异常/通讯异常等主动告警； 8、终端信息安全采用防火墙/专有网络/特有数据通讯加密协议/设备接入授权认证/用户登录多重保障； | 1 | 个 |  |
| 16 | 9U壁挂机柜 |  |  |  | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/风扇/锁具/接地线等。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 防水机柜 |  |  |  | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/风扇/锁具/接地线等。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 摄像机支撑架/立杆 |  |  |  | 4M定尺,防锈漆,带上下散热孔、带法兰防水箱、带避雷针、地笼、接地排等。 | 1 | 根 |  |
| 二、车辆道闸系统（>200元）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆检测器 |  |  |  | 4通道RS485线圈车辆检测器，配套卡口抓拍相机。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 出入口抓拍补光灯 |  |  |  | 车道频闪+爆闪补光灯(最大25m)，配套抓拍相机。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频监控-语音对讲-紧急报警系统 |  |  |  | 视频监控：1080P，200万像素CMOS传感器；最大分辨率1920*1080，H.264 编码格式，支持主流和辅流单独设置；2.8mm、3.6mm、6mm镜头可选；硬件接口：提供10M/100M Base-TX自适应以太网电口，支持报警输入/输出接口，支持音频输入/输出接口，支持双向语音对讲；支持DC12V、POE供电；支持实况单播、组播传播方式；支持综合安防管理平台联动实况； 语音对讲：全指向性，监听面积：5～40平方米；门岗岗亭值班人员与监控中心值班人员进行语音对讲； 紧急报警：手动紧急联动报警，门岗岗亭值班人员上报监控中心处理应急事情。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 闸机控制板 |  |  |  | 闸机控制板，配套闸机及系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 数字车感器 |  |  |  | 数字车感器，配套闸机。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 防砸压力装置 |  |  |  | 防砸压力装置，配套闸机 | 1 | 套 |  |
| 7 | 室外中文电子显示屏 |  |  |  | 室外中文电子显示屏，配套道闸控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 红绿交通指示灯 |  |  |  | 红绿两色，红色显示停车等候，绿色显示车辆可通行。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 交通设备控制箱 |  |  |  | 定制，室外设备放置机柜。 | 1 | 套 |  |
| 三、LED时钟系统（>100元）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED模组 |  |  |  | P10户外单红，单基色；模组尺寸：320mm*160mm，分辨率32*16；亮度：2300cd；平均功率：230W/㎡；死点率：≤万分之三；需与原有LED屏及控制系统配套。 | 1 | 张 |  |
| 1 | LED控制卡 |  |  |  | 匹配原有LED模组，加大控制卡的带载能力，12接口。 | 1 | 张 |  |
| 2 | LED通讯主板 |  |  |  | U盘+串口+网口三种通讯模式，带载点数512*512.带载模组数512张P10单色，配套LED控制系统。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 专业电源 |  |  |  | DC5V40A，单个电源带载9张模组，单组回路带3张模组 | 1 | 块 |  |

注：所有更换的备品备件必须与原有系统兼容，保证原有系统所有功能能够正常使用。

### 现场踏勘

供应商应在规定时间内到保卫处登记集合，由范老师统一提供学校平面图并带至本项目现场进行实地踏勘。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
踏勘联系人：范老师，电话：023-65390550
踏勘集合时间：2020年1月16日 北京时间09:00

集合地点：四川外国语大学保卫处

## 第三篇  采购商务需求

### 一、维保期限及地点

（一） 维保期限：2020年3月1日-2023 年2月28日

（二） 维保地点：四川外国语大学

### 二、验收方式

按照合同、国家行业相关标准以及采购方的相关管理制度及本竞争性谈判文件第三篇的服务要求，在服务期内由采购人组织考评，如达不到规定要求，对采购人造成影响的，由维保单位承担相应的经济责任，造成重大影响的，追究维保单位的相关责任。

### 三、报价要求

报价为3年维保服务费，须为人民币报价。供应商的报价为完成本项目所要求的维保工作的所有费用。投标人根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因投标人原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由投标人负责，采购人不会再承担任何费用。

### 四、付款方式

维修（保）费用按季度支付，乙方每季度结束后向采购人提交当季度应付维修（保）及配件的发票，甲方通过付款审核后，以转账方式向乙方支付当季度款项。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及校内磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按校内磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。校内磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和校内磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017或者2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 保证金 |  | 按照磋商文件的规定提交投标保证金 |

注：

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足谈判资格要求（详见“第一篇”）。

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据校内磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对校内磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对校内磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合磋商文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 对本磋商文件第二篇内容作出响应 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 对本磋商文件第三篇内容作出响应 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据校内磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动校内磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对校内磋商文件作出的实质性变动是校内磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照校内磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并现场提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足校内磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 30% |  | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个投标人的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术服务部分35% | 5% | 5分 | 维保工作方案： 1、方案编制完整、针对性强,优得2.5分，一般得1分，差或未提供得0分； 2、服务计划详细、服务标准清晰明确，优得2.5分，一般得1分，差或未提供得0分。 | 响应文件中提供维保工作方案。 |
|  |  | 5% | 5分 | 驻校服务人员： 投标人在三年维保服务期间，提供驻校维保人员为本单位一年以上工作经验的在职员工且持有省级（直辖市）及以上人力资源和社会保障行政机关颁发的高级（三级）以上电工证的得5分，没有或未提供的不得分。 | 1.响应文件中提供证书查询网址及截图复印件并加盖投标人公章； 2.响应文件中提供驻校维保人员近一年在投标单位购买社保的证明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 10% | 10分 | 为保证售后服务质量，投标人须进行现场踏勘以及详细了解学校现有系统的架构及组成。 1、投标人提供学校现有安防系统详细室外点位分布图的得5分，不详细或未提供的不得分。 2、投标人提供学校现有道闸系统架构图的得5分，不详细或未提供的不得分。 | 响应文件中提供安防系统点位图及道闸系统架构图并加盖投标人公章。 |
|  |  | 7% | 7分 | 售后服务保障： 1、投标人具有施工及售后服务车辆的每提供1台得1分，最多得2分，没有或未提供得0分。 2、投标人拥有光纤熔接机的得1分，没有的不得分。 3、学校现有主要监控系统为“浙江大华”品牌，为保证三年维保服务期间监控系统的技术持续性和软件免费迭代升级，投标人提供制造商针对本项目出具的软件系统三年免费升级承诺的得2分，没有的不得分。 4、学校现有车辆道闸系统为“上海软杰”品牌，为保证三年维保服务期间车辆道闸系统的技术持续性和软件免费迭代升级，投标人提供制造商针对本项目出具的软件系统三年免费升级承诺的得2分，没有的不得分。 | 1、车辆所有人必须为投标人，投标文件中须提供车辆行驶证复印件并加盖投标人公章。 2、光纤熔接机提供采购发票复印件并加盖投标人公章。 3、投标人提供加盖制造商鲜章的书面承诺文件资料。 |
|  |  | 6% | 6分 | 专业技术能力： 1为确保安防系统维保质量，投标人拟投入本项目的售后服务团队具有省（直辖市）级及以上人力资源和社会保障行政机关颁发的安防类专业中级及以上资格证书的，提供1个得1.5分，最多得3分，未提供得0分。 2、为确保安消预警系统维保质量，供应商提供具备物联网系统工程师证书的，1人得1.5分，最多得3分，未提供得0分。 | 1.响应文件中提供证书复印件并加盖投标人公章； 2.响应文件中提供售后服务团队人员2019年10月-12月在投标单位购买社保的证明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 2% | 2分 | 备品备件保障 投标人根据学校系统现状及常用易损设备特性，制定备品备件维保储备方案，优秀的得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 | 响应文件中提供备品备件维保储备方案。 |
| 3 | 商务部分 35% | 2% | 2分 | 售后服务机构设置 为保证售后服务及时，投标人在重庆本地有售后服务机构的得2分。 | 投标人在渝有售后服务机构的，须在投标文件中提供在渝工商注册证明复印件。 |
|  |  | 3% | 3分 | 培训方案 根据投标人制定完善的培训方案（包括培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量），根据其优劣情况，优秀的得3分；良好得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 | 响应文件中提供培训方案。 |
|  |  | 7% | 7分 | 专业服务保障： 1、投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的得2分，没有或未提供的不得分。 2、投标人具有安防工程从业资质证书（一级）的得2分，没有或未提供的不得分 3、投标人具有信息系统集成及服务三级及以上资质证书的，得3分，没有或未提供的不得分 | 响应文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 15% | 15分 | 服务效率要求： 1、在每个服务巡检巡查数据汇总期，状态数据采集效率：≤0.5h的，得5分，未达到的得0分。 2、告警信息实现值班中心、巡逻人员、维保人员实时同步推送的，得5分，未实现的得0分。 3、在巡检巡查工作中实现将异常设备、异常状态显示等情况，以图文方式进行信息化处理的，得5分，未实现的得0分。 | 响应文件中提供对第1-2项的书面承诺函并加盖投标人公章； 响应文件中提供对第3项的截图证明材料并加盖投标人公章。 |
|  |  | 8% | 8分 | 售后服务实力 投标人承建过安防系统专业维保服务项目，提供1个合同的得2分，满分8分，没有或未提供的不得分。 | 响应文件中提供项目合同书复印件和项目业主单位联系人及联系方式，并加盖投标人公章。 |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照校内磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第八篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足校内磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止校内磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的校内磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、校内磋商文件

（一）校内磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购技术需求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是校内磋商文件不可分割的部分。

（三）校内磋商文件的解释

供应商如对校内磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本校内磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解校内磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本校内磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为校内磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为校内磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对校内磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照校内磋商文件的要求编制响应文件，并对校内磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第八篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第八篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不支持联合体投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或校内磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和商务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，校内磋商文件第八篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购人名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人当在评审结束后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

1.2拟成交金额在100（不含）～200万（不含）的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

1.3拟成交金额在200万以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在四川外国语大学校园网（http://www.sisu.edu.cn）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对校内磋商文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对校内磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照校内磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对校内磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）校内磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在校内磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，因此而解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额25%的违约金，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方向乙方索赔所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

8.3乙方必须按照合同约定如期完成供货并安装调试完毕达到正常使用状态，否则视为逾期交货，每逾期1日，应按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累积逾期达30日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第七篇  政府采购合同

四川外国语大学采购合同（参考）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 甲方__份，乙方__份具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第八篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）校内磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术服务部分

（一）技术服务方案

（二）技术服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017或者2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）校内磋商报价函

- 校内磋商报价函

四川外国语大学：

我方收到____________________________（项目名称）的校内磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照校内磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方校内磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个校内磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《校内磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（格式可自拟）

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

最后报价表（格式可自拟）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（注：此页报价表无需制作进投标文件中。由投标人提前填写除最后报价外的信息并签字盖章单独保存，携带至招投标现场填写最后报价。）

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术服务部分

（一）技术服务方案（格式自定）

（二）技术服务响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购技术需求”中所列技术服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照校内磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于校内磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照校内磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2017或2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）