- 竞争性磋商

- 文件

项   目   号：21C00465

采购执行单号：FF2021002

磋商项目名称：2021-2024年消防系统维保服务

采   购   人：四川外国语大学

采购代理机构：四川外国语大学

- 二〇二一年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

六、其它有关规定	- 7 -

七、联系方式	- 7 -

八、疫情防控期间学校招投标现场要求：	- 8 -

第二篇  项目服务需求	- 10 -

一、项目一览表	- 10 -

二、服务范围和面积	- 10 -

三、服务内容	- 10 -

四、服务要求	- 10 -

五、其他要求	- 13 -

六、现场踏勘	- 14 -

第三篇  项目商务需求	- 15 -

一、服务时间、地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、质量保证	- 15 -

四、付款方式	- 15 -

五、知识产权	- 15 -

六、培训	- 16 -

七、其他	- 16 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 17 -

一、磋商程序及方法	- 17 -

二、评审标准	- 20 -

三、无效响应	- 23 -

四、采购终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、磋商费用	- 25 -

二、竞争性磋商文件	- 25 -

三、磋商要求	- 25 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 27 -

六、关于质疑和投诉	- 27 -

七、签订合同	- 28 -

八、政府采购信用融资	- 28 -

第六篇  政府采购合同	- 30 -

第七篇  响应文件编制要求	- 32 -

一、经济部分	- 33 -

二、服务部分	- 36 -

三、商务部分	- 38 -

四、资格条件及其他	- 41 -

五、其他资料	- 47 -

## 第一篇  采购邀请书

四川外国语大学按照采购计划，对学校2021-2024年消防系统维保服务进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2024年消防系统 维保服务 | 84.00 | 84.00 | 1.60 | 1名 |

### 二、资金来源

学校消防设备专项经费。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

1.基本资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、磋商有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2021年5 月20日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性磋商文件等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日（2021年5月20日）起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限

1.报名和磋商文件发售期：2021年5 月24日-2021年5 月28日09:00-11:00，15:00-17:00；(节假日除外)

2.磋商文件售价：人民币200元/分包(售后不退)。

3.磋商文件购买方式

报名时间内将报名资料扫描件发送邮箱（QQ: 16991353）。

报名资料包含：(1)该项目报名委托书或授权函(格式自拟)，请注明该项目编号及名称并加盖公司公章。(2)磋商报名登记表(见附表)，请完善登记表内容后打印并加盖公司公章。

（五）递交响应文件地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼三楼）

（六）响应文件递交起止时间：2021年6月2日北京时间09:15-09:30

（七）磋商开始时间：2021年6月2日北京时间09:30

磋商报名登记表

供应商全称：

磋商项目名称：

磋商项目编号：

供应商联系人姓名：

供应商联系人电话(手机)：

供应商开户银行全称：

供应商开户银行账号：

供应商开户银行行号：

供应商纳税人识别号：

QQ邮箱(便于电子发票发放)：

供应商全称：   (公章)

日期：   年   月   日

注：请供应商用公司基本账户给学校转账。

保证金及文件购买费，请分别打款，打款时请注明项目名称(可简写)。

请严格按照磋商文件要求，按时缴纳保证金及文件购买费。

保证金及文件购买费以到账时间为准，供应商请自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（未按规定时间缴款的视为无效报名，感谢配合！）

四川外国语大学银行账户信息

供应商须以公司基本账户向指定银行缴纳保证金及文件购买费。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

账号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

备注：报名资料请务必在报名时间内填写完整并发送邮箱(QQ:16991353)。

### 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：四川外国语大学

联系人：范杰

电  话：023-65390550

地  址：重庆市沙坪坝区壮志路33号

（二）采购代理机构：四川外国语大学

联系人：吕老师

电  话：023-65385008

地  址：重庆市沙坪坝区壮志路33号

### 八、疫情防控期间学校招投标现场要求：

（1）参与项目现场采购活动各方，进入我校时需提前扫描注册渝康码和“通信大数据行程卡”（微信小程序）。

（2）与疾控中心确诊者有密切接触人员，有可疑症状人员，或体温超过37.2℃的，有疫情接触史且医学观察未满14天的，不得进入我校。

（3）参与采购活动人员需配合做好体温测试及相关检查登记，无异常情况方可入校，进场人员需全程按要求佩带口罩，间隔1.5米入座，并自觉做好相关防护措施，供应商仅限派1-2人进入我校，磋商完成后，立即离开，不得逗留。

（4）疫情防控承诺书(见附页)需提前填写并打印盖章，单独保存，进校后统一交至开标室工作人员处。(未能现场提交纸质件的供应商，其响应文件不予接受)

（5）其他未尽事宜按现场要求执行。

疫情防控承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于  年  月  日参加_________________ 项目的开标（拍卖）活动。本单位承诺在磋商过程中做到以下几点：

1．参与磋商人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入磋商场所。

2．参加磋商人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派磋商人员        （姓名），        （身份证号码），        （联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好磋商前期的各项准备工作，提前到达磋商区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．磋商活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6.如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由供应商自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                       年   月   日

## 第二篇  项目服务需求

### 一、项目一览表

| 序号 | 项目名 | 服务描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-2024年消防系统维保服务 | 根据学校安全工作的需要和《消防法》的规定要求，对两个校区的消防系统进行日常消防维护保养。 | 3年 |

### 二、服务范围和面积

东区西区立德楼ABC栋，歌乐楼ABC栋，图书馆及车库，锦绣楼，学生宿舍松苑7、8、9、10、13、17、19、20、21、22舍；东区宏文楼，安居小苑1-6号楼、9、10号楼，安居小苑车库，大礼堂，国际大厦A栋，川外村50号等。总面积约37万平方米。

### 三、服务内容

1.年度维保验收；

2.消防设施设备维修（含应急照明灯、疏散标志）；

3.消防设施设备维护保养（含信息化监测传输装置）；

4.维护保养纪录及检测报告；

5.提供消防系统运行监测数据报告；

6.协助甲方建立完善消防档案；

7.定期对各消防控制室人员进行业务指导或培训；

8.协助学校在消防主管部门对该系统进行的检查工作；

9.专人（至少1名）驻校服务，消防系统发生紧急故障时，1小时内到达现场。

### 四、服务要求

（一）应急照明及疏散指示系统

1.每日检查消防通道、安全出口、疏散通道是否畅通。

2.每日检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

*3.每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

（二）消防电话及广播系统

1.每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2.每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

3.每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（三）消火栓系统

1.每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2.每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3.每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4.每季度对消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。

*5.对消火栓系统管网锈蚀部位进行除锈和刷防锈漆及面漆，对室内不能使用或损坏的消火栓阀门进行维修、更换。

（四）自动喷淋灭火系统

1.每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2.每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3.每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4.每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

*5.每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（五）消防防排烟系统

1.每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2.每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3.每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

4.每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5.每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（六）火灾自动报警系统

1.每日检查消防控制主机运行是否正常（不包括测试项）。

2.每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

*3.每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

4.每两月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

5.每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（七）气体（或泡沫）灭火系统

1.每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2.每半年对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

3.每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（八）防火分隔系统

1.每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

2.每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

3.每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

4.每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（九）消防水炮系统

1.每月检查水炮的完好性和操作灵活性，使炮处于良好的使用状态。

2.每月进行一次一般性保养（清理、禁锢螺丝、补油或换油处理）。

3.每月在消防水泵控制柜处启动消防水泵1--3次，每次运行不少于5分钟，检查控制柜和泵组运行情况，查看控制柜各项显示及反馈信号是否正常，查看泵组运行及增压情况是否正常，并做好相关记录。

（十）灭火器及其他消防设施

1.每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

2.每月按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

3.每季度检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

4.每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

（十一）系统监测装置

1.确保数据传输终端运行正常；要求正常实现终端的运行与否与信号强弱的本地和远程监测查看及故障信息的上报。

*2.确保水压、液位监测终端运行正常；要求正常实现终端的运行与否与信号强弱的本地和远程监测查看及故障信息的上报。

### 五、其他要求

（一）维保耗材与应急排查

在本次消防维保服务中，对于服务范围内的系统或设备设施，若在巡检巡查时发现的仅需简易处理或使用低值易耗材料处置的故障或问题，费用由供应商负责承担（见下表）；对于维保服务期内所需的应急处置协助、后勤保障排查等年度定期集中检查活动，费用由维保单位负责承担（年度费用≤10000元的，由供应商承担；超出部分由采购人承担。），均包含在当年维保费中（设施设备自然老化、能确认为人为损坏、设备使用方使用不当造成的损坏除外），采购人不再另行支付任何其他费用给供应商。

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 供应量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印纸、色带、保险管、接线端、跳线、膨胀螺丝、螺栓、螺帽、胶垫、生料带、麻丝、防水胶带、封口胶、砂纸等其他低值易耗品。 | 同现型号 | 不限 |
| 2 | 指针式压力表、报警探测装置、报警监测传输装置、水压/液位监测装置、巡检巡查卡、启停按钮、声光报警装置、球阀、喷淋头、线路改造（布线超50米） | 同现型号 | 累计金额≤4000元的，由供应商承担；超出部分由采购人承担。 |

（二）维保人员要求

1.本次维保项目驻校维护人员不少于1人（提供驻校人员的消防设施操作员[四级]证书或建(构)筑物消防员[四级]证书），每日工作时间不少于8小时（不含应急处置或临时通知维保时间）。

2.驻校维护人员必须遵守采购方工作考勤制度（考勤地点：驻点学校监控值班室；时间：分别在上午：9:00前和下午：5:30后进行当日打卡考勤）和其他相关规章制度。

3.为确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；若非必要不得随意变更驻点维保人员，若确需变更时，需提前一周通知采购人，获得批准后方可更换，并提供更换后人员的能胜任该项维保工作的技术技能证明（消防设施操作员[四级]证书或建(构)筑物消防员[四级]证书）和在乙方公司正常缴纳社保的证明。如不满三个月换人或不能提供相关证明及社保证明的则视为成交供应商违约，根据实际情况扣除当年2%-5%维保费用。

### 六、现场踏勘

为确保供应商对本维保项目的系统运行及设施设备整体情况的了解，供应商应自行对学校消防系统及消防设施设备的现状进行实地踏勘，并对现有消防系统及相关系统进行测试。供应商应具备本项目主要报警设备消防报警主机编程调试能力，自备现场测试工具，如：笔记本电脑、专用通讯模块、软件等。

踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

踏勘联系人：范老师，电话：023-65390550

踏勘时间：2021年5月24日 北京时间16:00

集合地点：四川外国语大学东区保卫处

## 第三篇  项目商务需求

### 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间：

合同签订后次日开始实施。服务期3年。

（二）服务地点：

四川外国语大学。

（三）验收标准及方式：

每月维护保养完成后，参照规定的范围、内容、技术指标验收，出具维护保养报告，双方签字认可。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，服务期限为：3年。

本次磋商报价包括完成本项目所需的产品费、设计费、服务费、人工费及提供技术、服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费（维保中使用的低值易耗品）、运输费、装卸费、安装调试费、培训费，维保服务期内的应急处理协助和年度定期后勤保障排查等费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、质量保证

（一）项目质量要求按采购人项目服务要求执行。

（二）供应商提供的服务未达到其响应文件应答要求的，且对采购人造成损失的，由供应商承担相应责任，并赔偿所造成的损失。

### 四、付款方式

- （一）本项目服务费共分6次进行支付，每次验收合格后，采购人出具验收报告并以转账方式向供应商支付，每次付款金额占总金额的1/6（签署合同时确定具体支付金额），每半年维保完成后付款1次。

- （二）付款当月由供应商提供检测报告（月度/季度/年度），采购人组织验收。对消防设施设备检测报告中出现的问题，需整改的由供应商负责，整改完毕后再付款，采购人不另支付任何费用。若未达到服务要求，采购人有权终止合同。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

供应商负责对本项目消防系统操作人员技术培训，并按采购人要求对学校新员工进行消防知识培训，全力配合并协助学校组织开展消防宣传、演习、消防知识竞赛等活动。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（如果有） |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术/服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并现场提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 |  | 评分因素 及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磋商报价 （15%） | 15 | 有效的磋商最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注）。 |
| 2 |  | 服务部分 （65%） | 65 | 1.起评分： 有效的响应供应商起评分为20分。 2.扣分条款： 2.1供应商服务参数不满足采购文件重要需求的【本磋商文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除10分，有2条以上负偏离的，技术部分得0分。 2.2供应商服务参数不满足采购文件一般性需求的【本磋商文件第二篇中带（*）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，起评分扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 3.维保服务方案：（20分） 供应商根据对竞争性磋商文件的要求和结合项目实际情况，针对性编制服务实施组织方案，磋商小组成员对比各供应商的方案进行综合横向评价，供应商的维保服务方案需包括但不限于以下4项要点： 3.1 企业管理机制： （1）机制健全、组织结构合理、内容层次分明得5分； （2）机制基本健全、组织结构较为合理、有内容层次得2分； （3）机制基本不健全、组织结构不合理、内容层次不明或未提供的得0分。 3.2 安全作业方案： （1）方案完整、可行性高、符合我校实际情况得5分； （2）方案基本完整、有一定可行性、基本符合我校实际情况得2分； （3）方案不完整、可行性差、不符合我校实际情况或未提供的得0分。 3.3技术培训方案： （1）培训内容完整、时间安排合理、培训与实际结合紧密得5分； （2）培训内容基本完整、时间安排较为合理、培训与实际有一定的结合性得2分； （3）培训内容不完整、时间安排不合理、培训与实际结合不相关或未提供的得0分。 3.4 特色或增值服务： （1）服务与项目关联紧密、可行性高得5分； （2）服务与项目有关联、具有一定可行性得2分； （3）服务与项目无关、不具有可行性或未提供的得0分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  |  |  | 4.应急处置方案：（10分） 供应商根据对竞争性磋商文件的要求和结合项目实际情况，针对性编制本项目的消防应急处置方案，磋商小组成员对比各供应商的方案进行综合横向评价，供应商的应急处置方案需包括但不限于以下2项要点： 4.1 应急处置预案： （1）方案完整、可行性高、符合我校实际情况得5分； （2）方案基本完整、有一定可行性、基本符合我校实际情况得2分； （3）方案不完整、可行性差、不符合我校实际情况或未提供的得0分。 4.2 重大活动、节假日迎检保障： （1）方案完整、可行性高、符合我校实际情况得5分； （2）方案基本完整、有一定可行性、基本符合我校实际情况得2分； （3）方案不完整、可行性差、不符合我校实际情况或未提供的得0分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  |  |  | 5.质量管控方案：（15分） 供应商根据对竞争性磋商文件的要求和结合项目实际情况，针对本项目的维保服务工作编制质量管控方案，磋商小组成员对比各供应商的方案进行综合横向评价，供应商的质量管控方案需包括但不限于以下3项要点： 5.1 服务装备及备品备件情况： （1）服务装备及备品备件配置完整、与项目匹配度高、符合我校实际情况得5分； （2）服务装备及备品备件配置基本完整、与项目匹配基本满足、基本符合我校实际情况得2分； （3）服务装备及备品备件配置不完整、与项目匹配度低、不符合我校实际情况得0分。 5.2 售后服务技术保障情况： （1）售后服务技术保障可行性高、针对性强、符合我校实际情况得5分； （2）售后服务技术保障有一定可行性、针对性、基本符合我校实际情况得2分； （3）售后服务技术保障可行性低、针对性差、不符合我校实际情况得0分。 5.3 各质量控制点管控情况： （1）对维保服务的质量管控目标明确、各质量控制点清晰明了、符合我校实际情况得5分； （2）对维保服务的质量管控目标基本明确、各质量控制点基本清晰、基本符合我校实际情况得2分； （3）对维保服务的质量管控目标不明确、各质量控制点不清晰、不符合我校实际情况得0分； | 提供方案，格式自拟。 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） |  | 20 | 1.售后服务机构设置： 供应商在重庆本地有服务机构或在重庆本地有授权服务机构得3分。 | 须提供在渝工商注册证明复印件或委托书（或服务协议）复印件。 |
|  |  |  |  | 2.维保服务人员配置： 2.1供应商维保团队中具有注册消防工程师2人以上，得2分；不足2人，得0分； 2.2供应商维保团队中具有资质证书（消防设施操作员[四级]证书或建(构)筑物消防员[四级]证书）4人以上的，得2分；不足2人，得0分； 2.3供应商提供驻校维护人员（具有上述资质证书）2名以上的，得6分； | 提供人员2021年1--3月在供应商单位购买社保的证明文件，并加盖供应商公章。 |
|  |  |  |  | 3.质量管理体系： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证（证书覆盖范围包含消防设施维护保养）的，得3分，没有或未提供的，得0分。 | 提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章。 |
|  |  |  |  | 4.维保项目类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目开标截止前，具有本项目类似业绩的，有1个得2分，最多得4分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供微型企业承诺书（详见第七篇 五、其他应提供的资料“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按磋商文件规定购买磋商文件的；

（三）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市政府采购网上发布成交结果公告。（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

四川外国语大学XX项目政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

四川外国语大学：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

最后报价表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（注：此页报价表无需制作进响应文件中。由供应商提前填写除最后报价外的信息并签字盖章单独保存，携带至磋商现场填写最后报价。）

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

磋商项目名称：

致四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业供应的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若成交供应商为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，成交供应商供应的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）