四川外国语大学东苑餐厅改造抽排油烟设备询价单

（采购执行单号：HH2020001）

| 序号 | 品名 | 品牌型号 （报价时填写） | 参数指标描述 | 样式图 | 数量 | 单价（元） （报价时填写） | 小计（元） （报价时填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静电式油烟净化一体烟罩 |  | 规格尺寸：L*1200*1150 1、外壳采用1.0mm厚优质磨砂不锈钢制作而成，内部电场采用优质合金铝板，18~20mm板间距； 2、满足餐饮油烟最高允许排放浓度1.0毫克/立方米排放标准； 3、投标人具有有效的的中国环境保护产品认证证书、环境污染治理资质证书(餐饮业油烟、油水分离)、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及售后服务认证证书（复印件加盖鲜章）。 |  | 11㎡ |  |  |
| 2 | 油网 |  | 规格尺寸：550*710 1、采用1.0mm厚优质不锈钢制作 |  | 17个 |  |  |
| 3 | 排烟管道 |  | 规格尺寸：800*600 1、材料采用1.0镀锌板连法兰，丝干吊装Ф10，要求橫平竖直，所有结构件应均匀刷涂防锈漆。安装过程中内部及接头打胶必须保证不漏油。大小头、弯头按展开面积两倍结算。签订合同时，须出具投标人自有排油烟安装人员省级及以上安全生产监督管理局颁发有效的高处作业操作证（并提供安装持证人员在投标单位购买近6个月的社保证明及证书网上查询结果截图，查询网址 http://cx.saws.org.cn/）原件 |  | 185㎡ |  |  |
| 4 | UV光解式饮食业油烟净化设备 （除味） |  | 风量≥30000m3/h 1、外壳采用1.0mm厚优质磨砂不锈钢制作而成，利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的； 2、满足餐饮油烟非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0毫克/立方米排放标准； 3、投标人具有有效的的中国环境保护产品认证证书、环境污染治理资质证书(餐饮业油烟、油水分离)、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及售后服务认证证书（复印件加盖鲜章）。 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 环保低噪音 排油烟风柜 | 采用 | 11KW/380V 1 、功率≥ 11KW/380V 2、低噪音离心风机； |  | 1台 |  |  |
| 6 | 风柜支架 |  | 尺寸：1600*1100mm ，10#槽钢和∠50角钢焊接而成； |  | 1付 |  |  |
| 7 | 净化设备支架 |  | 尺寸：1300*500mm，采用∠50角钢焊接而成； |  | 1付 |  |  |
| 8 | 接油盘 |  | 材料采用1.0镀锌板制作而成； |  | 2付 |  |  |
| 9 | 风柜减震 |  | 减震器以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料； |  | 1套 |  |  |
| 10 | 进出口软接 |  | 采用优质防火帆布制作 |  | 2付 |  |  |
| 11 | 控制箱 |  | 控制箱配2个32A、1个25A交流接触器，1个电机综合保护器。 |  | 1台 |  |  |
| 12 | 电线 |  | 配3*4m2+1*2.5m2和3*4m2各1根； |  | 10米 |  |  |
| 13 | 防火阀 |  | 规格尺寸：800*600，材料采用1.5镀锌板制作而成； |  | 1套 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  | （报价时填写） |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  | （报价时填写） |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间： 合同签订后30个日历日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后供方提交由有资质的第三方监测机构检测的合格报告（满足餐饮油烟最高允许排放浓度1.0毫克/立方米、非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0毫克/立方米排放标准），再向需方提交验收申请，由需方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由需方出具《验收纪要》或《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待供方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品供方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由供方自行承担，同时需方有权追究供方的违约责任。 五、质保、售后服务要求： 报价人应明确承诺：自验收之日起，其投标产品质量保证期为3年。 售后服务要求：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供方应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作，无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，保证食堂能够正常使用。 六、付款方式： 经采购人验收合格后，供应商开具正式发票，采购人以转账方式向供应商支付合同金额的95%，余下5%在验收合格之日起2年后再无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价193680元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2020年1月 21日-1月22日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：